Зміст

|  | Поточні ІТНВПВ | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Поточні ІТНВПВ (з формулами) | 4 |
|  | Вихідні дані для поточних ІТНВПВ | 6 |
|  | Розрахунок поточних ІТНВПВ | 10 |
|  | витоки при підйомі та очищенні ; | 10 |
|  | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 12 |
|  | сховані витоки води з трубопроводів; | 14 |
|  | витоки води з ємнісних споруд; | 17 |
|  | витоки води через нещільності арматури; | 17 |
|  | витоки води на водорозбірних колонках. | 17 |
|  | Необліковані втрати питної води | 18 |
|  | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 18 |
|  | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 19 |
|  | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 19 |
|  | технологічні втрати води на протипожежні цілі . | 19 |
|  | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 21 |
|  | Технологічні витрати на виробництво питної води | 21 |
|  | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 21 |
|  | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 22 |
|  | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 23 |
|  | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 23 |
|  | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 23 |
|  | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 24 |
|  | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 24 |
|  | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 25 |
|  | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 26 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві | 27 |
|  | Технологічні витрати питної води | 27 |
|  | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 27 |
|  | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 28 |
|  | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 29 |
|  | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 29 |
|  | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 30 |
|  | Додатки | 32 |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/рік |  | м³/1000м³ піднятої води |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ поданої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 840,51 |  | 278,51 |  |
| 1.1 | Витоки питної води | 595,86 |  | 197,44 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні ; | 22,85 |  | 7,57 |  |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 85,83 |  | 28,44 |  |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 339,00 |  | 112,33 |  |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 8,09 |  | 2,68 |  |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 140,09 |  | 46,42 |  |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 244,65 |  | 81,07 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 159,28 |  | 52,78 |  |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 34,34 |  | 11,38 |  |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 36,21 |  | 12,00 |  |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі . | 14,82 |  | 4,91 |  |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 127,12 |  | 41,79 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 92,70 |  | 30,72 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 0 |  | 0 |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 6,24 |  | 2,07 |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 5,43 |  | 1,80 |  |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,81 |  | 0,27 |  |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 77,04 |  | 25,53 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 65,00 |  | 21,54 |  |

| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 12,04 | 3,99 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,85 | 0,28 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 1,51 | 0,50 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 7,06 | 2,34 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 34,42 | 11,07 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 5,66 | 1,82 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 18,41 | 5,92 |
| 3.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,87 | 0,28 |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 7,65 | 2,46 |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 1,83 | 0,59 |
| Втрати та витрати у водопровідному господарстві м3/1000м3 піднятої води |  | 933,21 | 309,23 |
| Витрати у каналізаційному господарстві м3/1000м3 піднятої води |  | 34,42 | 11,07 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства |  | 967,63 | 320,30 |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/рік |  | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ поданої води |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 840,51 |  | 278,51 |  |  |
| 1.1 | Витоки питної води | 595,86 |  | 197,44 |  |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні ; | 22,85 |  | 7,57 |  | Формула -9* стор.13, |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 85,83 |  | 28,44 |  | Формула -10 стор.14 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 339,00 |  | 112,33 |  | Формула -19 стор.17 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 8,09 |  | 2,68 |  | Формула -20* стор.18 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 140,09 |  | 46,42 |  | Формула -21* стор.18 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,00 |  | 0,00 |  | стор.18 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 244,65 |  | 81,07 |  |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 159,28 |  | 52,78 |  | Формула -22 стор.19 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 34,34 |  | 11,38 |  | Формула -26* стор.19 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 36,21 |  | 12,00 |  | Формула -27 стор.20 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі . | 14,82 |  | 4,91 |  | Формула -30 стор.20 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 127,12 |  | 41,79 |  |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 92,70 |  | 30,72 |  | Формула -31* стор.21 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 0 |  | 0 |  |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 6,24 |  | 2,07 |  |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 5,43 |  | 1,80 |  | Формула -33* стор.21 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,81 |  | 0,27 |  | Формула -34* стор.22 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 77,04 |  | 25,53 |  | Формула -35* стор.23 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 65,00 |  | 21,54 |  | Формула -36** стор.23 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,00 |  | 0,00 |  | Формула -37 стор.23 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 12,04 |  | 3,99 |  | Формула -39* стор.24 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,85 |  | 0,28 |  | Формула -41* стор.24 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 1,51 |  | 0,50 |  | Формула -44* стор.26 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 7,06 |  | 2,34 |  | Формула -45* стор.26 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 34,42 |  | 11,07 |  | Формула -46* стор.27 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 5,66 |  | 1,82 |  | Формула -47* стор.27 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 18,41 |  | 5,92 |  | Формула -51* стор.28 |
| 3.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,87 |  | 0,28 |  | Формула -52 стор.29 |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 7,65 |  | 2,46 |  | Формула -55 стор.30 |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 1,83 |  | 0,59 |  | Формула -56* стор.30 |
|  | Втрати та витрати у водопровідному господарстві м3/1000м3 піднятої води | 933,21 |  | 309,23 |  |  |
|  | Витрати у каналізаційному господарстві м3/1000м3 піднятої води | 34,42 |  | 11,07 |  |  |
|  | Поточний ІТНВПВ для підприємства | 967,63 |  | 320,30 |  |  |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

- Вихідні дані для поточних ІТНВПВ

Узагальнена технічна характеристика об’єктів водопостачання та водовідведення

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів | Одиниця виміру | Рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |
|  | Кількість населення, якому надаються послуги, усього, з них: | осіб | 47229 | 47253 | 46132 |
|  | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 18531 | 18818 | 19587 |
|  | населення | од. | 17829 | 18099 | 18860 |
|  | бюджетних установ | од. | 42 | 43 | 51 |
|  | інших | од. | 660 | 676 | 686 |
|  | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 11394 | 12262 | 13464 |
|  | населення | од. | 10725 | 11572 | 12736 |
|  | бюджетних установ | од. | 29 | 33 | 42 |
|  | інших | од. | 640 | 657 | 666 |
|  | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 118,29 | 118,495 | 118,625 |
|  | водоводів | км | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  | вуличної мережі | км | 91,26 | 91,3117 | 91,3117 |
|  | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 24,43 | 24,6224 | 24,7133 |
|  | Обсяг піднятої води за рік | тис. м³/рік | 3359,4 | 3116,647 | 3017,86 |
|  | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | тис. м³/добу | 9,2 | 8,5 | 8,27 |
|  | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис. м³/рік | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг поданої води у мережу за рік | тис. м³/рік | 3286,604 | 3048,749 | 2952,893 |
|  | Середньодобова подача води у мережу | тис. м³/добу | 9,0 | 8,5 | 8,1 |
|  | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | тис. м³/рік | 2394,372 | 2223,28 | 2180,615 |
|  | населенню | тис. м³/рік | 2046,3 | 1879,6 | 1837,101 |
|  | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | од. | 2 | 2 | 2 |
|  | Розрахунковий об’єм запасів питної води | тис. м³ | 3 | 3 | 3 |
|  | Кількість поверхневих водозаборів | од. | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість підземних водозаборів, з них: | од. | 12 | 12 | 12 |
|  | кількість свердловин | од. | 12 | 12 | 12 |
|  | Кількість окремих свердловин | од. | 6 | 6 | 6 |
|  | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. | 1 | 1 | 1 |
|  | Кількість насосних станцій підкачування води | од. | 8 | 8 | 8 |
|  | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | 30 | 30 | 30 |
|  | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 18 | 18 | 18 |
|  | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 2 | 2 | 2 |
|  | Кількість лабораторій | од. | 1 | 1 | 1 |
|  | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | 107 | 241 | 246 |
|  | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 099/рядок 025) | аварії/км | 0,9 | 2,0 | 2,1 |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |
|  | Кількість населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 54622 | 57055 | 56939 |
|  | Кількість населення, якому надаються послуги, усього, з них: | осіб | 51078 | 50995 | 49982 |
|  | безпосередньо підключеного до мереж | осіб | 51078 | 50995 | 49982 |
|  | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | 3544 | 6060 | 6957 |
|  | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 19976 | 20269 | 20962 |
|  | населення | од. | 19291 | 19565 | 20240 |
|  | бюджетних установ | од. | 47 | 48 | 59 |
|  | інших | од. | 638 | 656 | 663 |
|  | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 192,074 | 192,6479 | 192,7679 |
|  | головних колекторів | км | 0 | 0 | 0 |
|  | напірних трубопроводів | км | 43,493 | 43,493 | 43,493 |
|  | вуличної мережі | км | 79,381 | 79,381 | 79,381 |
|  | внутрішньоквартальної та дворової мереж | км | 69,2 | 69,7744 | 69,8939 |
|  | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис. м³/рік | 2761,5 | 2725,2 | 3109,7 |
|  | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис. м³/рік | 2761,5 | 2725,2 | 3109,7 |
|  | з повним біологічним очищенням | тис. м³/рік | 2761,5 | 2725,2 | 3109,7 |
|  | Обсяг реалізованих послуг з водовідведення усім споживачам за рік, у тому числі: | тис. м³/рік | 2312,9 | 2122,4 | 2061,518 |
|  | населенню | тис. м³/рік | 1904,9 | 1738,4 | 1701,775 |
|  | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | од. | 567 | 509 | 469 |
|  | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік | аварії/рік | 0 | 3 | 3 |
|  | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | од. | 14 | 14 | 14 |
|  | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | 1 | 1 | 1 |
|  | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | 39 | 39 | 39 |
|  | Кількість лабораторій | од. | 1 | 1 | 1 |

2. Технологічні НВПВ

Свердловини та інші водозабори, пов’язані з технологічним використанням води

1.

| Тип водозабору | Кількість операцій, рік |
| --- | --- |
| Свердловини: | - Дезінфекція та промивання артсвердловин -18 шт. - Пробне відкачування води – 18 шт. |

2. Розподільна мережа

-	Періодичність планової промивки та дезінфекції мереж – 2 рази на рік

-	Режими планової промивки та дезінфекції:

- попереднє механічне очищення і промивання;

- дезінфекція гіпохлоритом натрія ( Інструкція із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах  централізованого питного водопостачання та водовідведення)

- остаточне промивання.

Кількість аварій:

- 2016 рік –на розподільчій мережі - 246 аварії

- 2015 рік - на розподільчій мережі - 241 аварії

- 2014 рік - на розподільчій мережі  - 107аварії

Середня кількість аварій за 3 роки  – 198 аварії.

Режими промивки та дезінфекції після аварій.

- попереднє механічне очищення і промивання;

- - дезінфекція гіпохлоритом натрія ( Інструкція із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах  централізованого питного водопостачання та водовідведення)

- остаточне промивання.

Резервуари чистої води.

| Місце розташування | Об’єм | Кількість |
| --- | --- | --- |
| В/з «Сокіл» вул. Горького,19а | 2*1500=3000 | 2 |

Каналізаційні мережі

При промиванні мереж автомашинами

| Тип автомашин | Обсяг цистерни | Кількість виїздів за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| КАМАЗ КО - 504 | 9 м3 | 105 | 115 | 96 |
| Середня кількість виїздів за рік |  | 105 |  |  |

Технологічні процеси очищення стічних вод та обробки осадів, в яких використовується питна вода.

| Тип обладнання | Кількість один. обладнання | Витрати води на охолодження підшипників | Витрати води на рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Повітродувки ТВ 80-1,6 | 3/1 робоча | – 35 л/хв | 35*60*365*24/1000= =18396м3 |

РОЗРАХУНОК ІТНВПВ витоків та не облікованих втрат питної води

Характеристика лічильників

| № п/п | Марка | Заводський номер | Адреса(місце) встановлення засобу обліку |  | Дата встановлення | Тип обліку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛР2301 | 102881 | АС №19-75 | Букіна 58 | 3 кв. 2012р. | технологічний |
| 2. | ВЛР2301 | 102876 | АС 19-119 | Електромашинобудівників, 6 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 3. | ВЛР2301 | 102879 | АС 19-79 | Дніпровський, 10 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 4. | ВЛР2301 | 102887 | АС 19-80 | Букіна, 58 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 5. | ВЛР2301 | 102874 | АС 19-81 | К.Маркса, 176 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 6. | ВЛР2301 | 102882 | АС 19-83 | Букіна, 58 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 7. | ВЛР2301 | 102725 | АС 19-85 | Букіна, 58 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 8. | ВЛР2301 | 102878 | АС 19-87 | Букіна, 58 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 9. | ВЛР2301 | 102880 | АС 19-88 | Дніпровський, 167 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 10. | ВЛР2301 | 102885 | АС 19-156 | Щорса, 51 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 11. | ВЛР2301 | 102875 | АС 19-92 | Електромашинобудівників, 6 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 12. | ВЛР2301 | 102886 | АС 19-121 | Куйбишева, 6 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 13. | ВЛР2301 | 102883 | АС 19-122 | Електромашинобудівників, 6 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 14. | ВЛР2301 | 102877 | АС 19-128 | Електромашинобудівників, 6 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 15. | ВЛР2301 | 102884 | АС 19-129 | Електромашинобудівників, 6 | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 16. | ВЛР2301 | 102871 | АС 19-93 | Горького,19а | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 17. | ВЛР2301 | 102873 | АС 19-94 | Горького,19а | 3 кв. 2012р | технологічний |
| 18. | ВЛР2301 | 102872 | АС 19-95 | Горького,42 | 3 кв. 2012р | Технологічний |

| СТОКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рівнемір ультразвуковий «Ергомера-125БВ» | 110637 | КНС № 2а | 2 кв.2014р. | технологічний |
| 3 | Рівнемір ультразвуковий «Ергомера-125БВ» | 110640 | КНС № 6 | 2 кв.2014р. | технологічний |
| 19 | Рівнемір ультразвуковий «Ергомера-130» |  | Очисні споруди (випуск стоків) | 4 кв. 2014р. | технологічний |

Прилади обліку споживачів

| Приватний сектор – | 930 од. |
| --- | --- |
| Бюджетні установи – | 118 од. |
| На вводі в багатоквартирні будинки – | 21 од. |
| Інші споживачі – | 951 од. |
| Загальна кількість приладів обліку – | 16632 од. |

Дані про пожежогасіння

Кількість пожеж за останні 3 роки по м.Нова Каховка

| 2014 рік- | 44 |
| --- | --- |
| 2015 рік - | 82 |
| 2016 рік - | 119 |
| Середня кількість пожеж за 3 роки - | 82 |

6.2. Кількість пожежних гідрантів - 238 шт.

РОЗРАХУНОК

ПОТОЧНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НОРМАТИВІВ  ВТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ  КП «МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

П.1.1.1.  Витоки при підйомі та очищенні.

1.1.1.1.. Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій.

Розрахунок втрат при витіканні води при аваріях на водогонах розраховуємо :

| W121= 9568 х ∑(Ті × wі × √Н)/Q | (1) |
| --- | --- |

| W121=( 9568 х 0,0022 х √31 х 6)/3017.86= = 9568*0,0022*5,57*6/3017,86 = 0,23 м3/тис.м3 | (1*) |
| --- | --- |

Де, wі – жива площа перерізу отвору, тріщини або розлому ,

| Wі= 2×10-4* N, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑Wі = 0,0002 х 11 = 0,00222 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

N-  середня кількість аварійних ділянок за 3 роки – 11 шт. (за фактичними  даними)

Н – середній тиск =31м;

Ті – час витікання води до локалізації аварії – 6 год.

1.1.1.2.	Витрати води на дезінфекцію і промивку мереж після аварій визначаються:

|  | (2) |
| --- | --- |

де

| Vi | 1,5 | швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Зазвичай приймається на рівні 1,5 м/с або за фактичними даними; |
| --- | --- | --- |
| ti | 0,5 | фактичний час промивки і-ї ділянки, год приймаємо – 0,5 годин ; |
| d | 0,228 | середній діаметр водогонів , м; |
| L | 100 | протяжність промивної ділянки, м. |
| N | 11 | Середня кількість аварійних ділянок за 3 роки |
| Q під | 3017,86 | Підйом води за 2016 рік |

| W122 = 11*(1,57*0,2282*100+2826*0,2282*1,5*0,5)/3017,86=0,43 м3/тис.м3 | (2) |
| --- | --- |

| W= W121 + W122= 0,23+0,43=0,66 м3/тис.м3 | (3) |
| --- | --- |

1.1.1.3.	Сховані витоки води з водогонів (трубопроводів).

Рівень схованих витоків пов’язаних з протіканням через стики і стіни водогонів при підйомі очищення складає Wсхов.підй.і очищ.= 2,23 м3

|  |  |  |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Li | - | довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; |  |
|  | qi | - | допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами; |  |
|  | Нсер | - | середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; |  |
|  | К | - | коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К приймається за таблицею 1. |  |

Таблиця 1. Значення коефіцієнта К

| Вік трубопроводу, років | < 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1 | 2,1 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |

| Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| матеріал трубопроводу | Диаметр | Li- ,м; | Li- ,км; | К | qi | W131- СХОВАНІ ВИТОКИ |
| ВОДОГОНИ |  |  |  |  |  |  |
| СТАЛЕВИЙ | 125 | 35 | 0,035 | 5,5 | 0,35 | 0,00844865 |
| СТАЛЕВИЙ | 150 | 87 | 0,087 | 6,5 | 0,42 | 0,02978315 |
| СТАЛЕВИЙ | 150 | 131 | 0,131 | 6,5 | 0,42 | 0,0448459 |
| СТАЛЕВИЙ | 200 | 28 | 0,028 | 7,5 | 0,56 | 0,01474674 |
| СТАЛЕВИЙ | 200 | 13 | 0,013 | 5,5 | 0,56 | 0,00502091 |
| ЧАВУН | 150 | 80 | 0,08 | 6,5 | 1,05 | 0,06846702 |
| ЧАВУН | 150 | 77 | 0,077 | 6,5 | 1,05 | 0,0658995 |
| ЧАВУН | 150 | 845 | 0,845 | 5,5 | 1,05 | 0,61192396 |
| ЧАВУН | 200 | 106 | 0,106 | 6,5 | 1,4 | 0,1209584 |
| ЧАВУН | 200 | 660,5 | 0,6605 | 5,5 | 1,4 | 0,63775271 |
| ЧАВУН | 300 | 222 | 0,222 | 5,5 | 1,7 | 0,26028752 |
| ЧАВУН | 500 | 200 | 0,2 | 5,5 | 2,2 | 0,30346187 |
| А/Ц | 200 | 71 | 0,071 | 3,2 | 1,98 | 0,0564108 |
|  |  | 2555,5 | 2,5555 |  |  |  |
| W131 |  |  |  |  |  | 2,23 |

1.1.1.4	.Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:

| W132= 9568 × Nсв × ∑(tі × wі × √Н)/ Qпід , м3/тис.м3 | (5) |
| --- | --- |

| W132 при підй.і очищ.= 9568 х 1 х (720 х 0,0002 х √31)/ 3017,86 = 2,54 м3/тис.м3 | (5*) |
| --- | --- |

де, Nсв – кількість невиявлених свищів = 0,0007×Т×N

tі -  час витікання через невиявлені свищі протягом року – 720 годин

|  | H | - | середній тиск на даній ділянці, - 31 м. в. ст.; |
| --- | --- | --- | --- |

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

Nсв = 0,0007×Т×N = 0,0007 х 40 х 11 = 0,308 – приймаємо - 1          (5)

де,   N –кількість аварій - 11;

Т  - середній строк служби трубопроводів (водогонів) -40 років;

wі – площа отвору свища -  2 × 10-4 м2;

Загальна кількість схованих витоків

| Wсхов.підй.і очищ.= W131 +W132 = 2,23 +2,54 = 4,77 м3/тис.м3 | (6) |
| --- | --- |

1.1.1.5.	Витоки води через нещільності арматури на насосних станціях 1-го підйому складаються з протікань через ущільнення при несправностях.

| W151= 365 × δ × n × q / Qпід , м3/тис.м3 | (7) |
| --- | --- |

де  δ –  доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймаємо -  0,1;

n – 63 - загальна кількість одиниць арматури;

q  - середні витрати води через ущільнення мережевої арматури, м3/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними - 2,15 м3/добу.,

| W151= 365 × 0,1 х 2,15 х 63/ 3017,86 = 1,64 м3/тис.м3 | (7* |
| --- | --- |

1.1.1.5.	Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки НС 1-го підйому

Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою

|  |  |  |  | (8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | dіВС | - | похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці; |  |
|  | QіВС | - | -3017,86 кількість води, піднятою АС,рік; |  |
|  | dіАБ | - | 0,5 - допустима відносна похибка (додаток –копія свідоцтва про метрологічну повірку) |  |
|  | QіАБ | - | -3017,86 кількість води, реалізованої за показниками засобів вимірювальної техніки, тис. м-3/рік. |  |

| W212= 0,5 х 3017,86/ 3017,86=0,5 м3/тис.м3 | (8*) |
| --- | --- |

Загальні втрати води при підйомі і очищенні складають

| W= W121 + W122+ W131 +W132 +W151+ W212 | (9) |
| --- | --- |
| W = 0,23+0,43+2,23+2,54+1,64+0,5) =7,57 м3/тис.м3 | (9*) |

П.1.1.2 Витоки води з трубопроводів при аваріях.

| W= W121+ W122 =23,30+5,14= 28,44 м3/тис.м3 | (10) |
| --- | --- |

1.1.2.1.	Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою

| W121= 9568 ×∑(Ті×wі ×√H)/ Qпід , м3/тис.м3 | (11) |
| --- | --- |
| W121= 9568 × (6*0,220х√31) / 3017,856 = 23,302 м3/тис.м3 | (11*) |

де, wі –жива площа перерізу отвору, тріщини або розлому–0,028+0,041+0,151=0,220м2;

H – середній тиск в мережі – 31 м (√31=5,568);

Tі – час витікання води до локалізації аварії – 6год.(табл.35 ДБН В.2.5-74.2013)

Площа перерізу w1 визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:

| Wі= 2×10-4*N, м2 | (12) |
| --- | --- |

| ∑Wі = 0,0002 х 141 = 0,028м2 | (12**) |
| --- | --- |

При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати

| Wі= 0,05×Пd2/4*N, м2 | (13) |
| --- | --- |

| Wі= ((0,05×3,14 ×0,169042)/4) ×37 = 0,041 м2 | (13*) |
| --- | --- |

де, d  -0,16904 – середній діаметр розподільчого трубопроводу,м.

При витіканні переломів у трубах

| Wі= 0,75Пd2/4*, м2 | (14) |
| --- | --- |

| Wі= ((0,75 × 3,14 ×0,169042)/4) × 9 = 0,151 м2 | (14*) |
| --- | --- |

Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації :

N-  кількість аварій зі свищами – 141 шт.,

N-  кількість аварій з тріщинами – 37 шт ,

N-  кількість аварій з переломом –  9 шт.

( середня кількість аварій в розподільчій системі – 187 од.)

1.1.2.2.	Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки (w122) здійснюється за формулою

За фактичним часом промивки трубопроводу витрати води на скид, дезінфекцію та промивку розраховуються за формулою :

|  |  |  |  |  |  |  | (15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | де |  | N | - | 187- кількість промивних ділянок рівна кількості аварій. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vi | - | швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Зазвичай приймається на рівні 1,5м/с; |  |  |  |  |
|  |  |  | ti | - | 0,5 - фактичний час промивки і-ї ділянки, год. |  |  |  |  |
| W122 = (187*(1,57*0,169042 *500+2826*(0,169042*1,5*0,5))/3017,86 = =(187( 1,57*0,02857*500+2826*( 0,02857*1,5*0,5))/3017,86= 5,14 м3/тис.м3 |  |  |  |  |  | (15*) |  |  |  |

П.1.1.3. Сховані витоки води з трубопроводів.

Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а також з наявністю невиявлених свищів.

1.1.3.1.	Значення першої складової розраховується за формулою

|  |  |  |  | (16) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Li | - | довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; |  |
|  | qi | - | допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами; |  |
|  | Нсер | - | середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води - 31 м. в. ст.; |  |
|  | К | - | коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К – приймаємо за таблицею . |  |

Таблиця . Значення коефіцієнта К

| Вік трубопроводу, років | < 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1 | 2,1 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |

| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| матеріал трубопроводу | Діаметр | Li- ,м; | Li- ,км; | К | qi | W131- СХОВАНІ ВИТОКИ |
| сталевий | 100 | 883,3 | 0,8833 | 6,5 | 0,28 | 0,20158972 |
| сталевий | 100 | 1375,3 | 1,3753 | 6,5 | 0,28 | 0,31387563 |
| сталевий | 100 | 131,9 | 0,1319 | 5,5 | 0,28 | 0,02547149 |
| сталевий | 100 | 61,6 | 0,0616 | 4,4 | 0,28 | 0,00951656 |
| сталевий | 100 | 1026,5 | 1,0265 | 3,2 | 0,28 | 0,11533357 |
| сталевий | 150 | 69 | 0,069 | 6,85 | 0,42 | 0,02489303 |
| сталевий | 150 | 500 | 0,5 | 3,2 | 0,42 | 0,0842671 |
| сталевий | 200 | 1459 | 1,459 | 4,4 | 0,56 | 0,45080088 |
| сталевий | 200 | 900 | 0,9 | 3,2 | 0,56 | 0,20224103 |
| чавун | 100 | 1589,7 | 1,5897 | 6,5 | 0,7 | 0,90701681 |
| чавун | 100 | 3563,3 | 3,5633 | 5,5 | 0,7 | 1,72029086 |
| чавун | 100 | 1562,9 | 1,5629 | 4,4 | 0,7 | 0,6036298 |
| чавун | 100 | 375,1 | 0,3751 | 3,2 | 0,7 | 0,10536196 |
| чавун | 150 | 20 | 0,02 | 6,5 | 1,05 | 0,01711675 |
| чавун | 150 | 11323 | 11,323 | 6,5 | 1,05 | 9,69065042 |
| чавун | 150 | 1155 | 1,155 | 5,5 | 1,05 | 0,83641678 |
| чавун | 150 | 1200 | 1,2 | 4,4 | 1,05 | 0,69520356 |
| чавун | 150 | 1000 | 1 | 3,2 | 1,05 | 0,42133549 |
| чавун | 200 | 4394 | 4,394 | 6,5 | 1,4 | 5,01406788 |
| чавун | 200 | 2000 | 2 | 6,5 | 1,4 | 2,2822339 |
| чавун | 200 | 1839,5 | 1,8395 | 5,5 | 1,4 | 1,77614853 |
| чавун | 200 | 600 | 0,6 | 4,4 | 1,4 | 0,46346904 |
| чавун | 200 | 100 | 0,1 | 3,2 | 1,4 | 0,05617807 |
| чавун | 300 | 500 | 0,5 | 6,5 | 1,7 | 0,69282101 |
| чавун | 300 | 778 | 0,778 | 5,5 | 1,7 | 0,91217879 |
| чавун | 300 | 1500 | 1,5 | 4,4 | 1,7 | 1,40695958 |
| чавун | 300 | 1300 | 1,3 | 3,2 | 1,7 | 0,88681089 |
| чавун | 400 | 500 | 0,5 | 3,2 | 1,95 | 0,3912401 |
| чавун | 500 | 800 | 0,8 | 6,5 | 2,2 | 1,43454702 |
| чавун | 500 | 400 | 0,4 | 5,5 | 2,2 | 0,60692374 |
| а/ц | 100 | 2813 | 2,813 | 6,5 | 1,4 | 3,20996198 |
| а/ц | 100 | 2500 | 2,5 | 6,5 | 1,4 | 2,85279238 |
| а/ц | 100 | 4376 | 4,376 | 5,5 | 1,4 | 4,22529273 |
| а/ц | 100 | 1679 | 1,679 | 4,4 | 1,4 | 1,29694086 |
| а/ц | 100 | 813 | 0,813 | 3,2 | 1,4 | 0,45672767 |
| а/ц | 150 | 14500 | 14,5 | 6,5 | 1,72 | 20,3281834 |
| а/ц | 150 | 5700 | 5,7 | 5,5 | 1,72 | 6,76168222 |
| а/ц | 150 | 100 | 0,1 | 4,4 | 1,72 | 0,0949008 |
| а/ц | 150 | 2500 | 2,5 | 3,2 | 1,72 | 1,72546915 |
| а/ц | 200 | 2200 | 2,2 | 6,5 | 1,98 | 3,55050388 |
| а/ц | 200 | 2000 | 2 | 6,5 | 1,98 | 3,2277308 |
| а/ц | 200 | 1900 | 1,9 | 5,5 | 1,98 | 2,59459899 |
| а/ц | 200 | 929 | 0,929 | 3,2 | 1,98 | 0,73810755 |
| а/ц | 300 | 1000 | 1 | 6,5 | 2,42 | 0,90213145 |
| а/ц | 300 | 2500 | 2,5 | 5,5 | 2,42 | 4,17260072 |
| а/ц | 300 | 1900 | 1,9 | 4,4 | 2,42 | 2,53694124 |
| а/ц | 300 | 1000 | 1 | 3,2 | 2,42 | 0,97107799 |
| Всього розподільча мережа |  | 91317,1 | 91,3171 |  |  | 91,9942338 |
| Квартальна та дворова мережа |  |  |  |  |  |  |
| матеріал трубопроводу | Диаметр | Li- ,м; | Li- ,км; | К | qi | W131- СХОВАНІ ВИТОКИ |
| сталевий | 50 | 4000 | 4 | 6,5 | 0,14 | 0,45644678 |
| сталевий | 50 | 3000 | 3 | 6,5 | 0,14 | 0,34233509 |
| сталевий | 76 | 6 | 0,006 | 4,4 | 0,21 | 0,0006952 |
| сталевий | 89 | 774 | 0,774 | 4,4 | 0,25 | 0,1067634 |
| сталевий | 100 | 529,7 | 0,5297 | 6,5 | 0,28 | 0,12088993 |
| сталевий | 100 | 861,2 | 0,8612 | 6,5 | 0,28 | 0,19654598 |
| сталевий | 100 | 118,1 | 0,1181 | 5,5 | 0,28 | 0,02280654 |
| сталевий | 100 | 149,9 | 0,1499 | 4,4 | 0,28 | 0,023158 |
| сталевий | 100 | 615,5 | 0,6155 | 3,2 | 0,28 | 0,0691552 |
| чавун | 50 | 2000 | 2 | 6,5 | 0,35 | 0,57055848 |
| чавун | 50 | 2500 | 2,5 | 6,5 | 0,35 | 0,71319809 |
| чавун | 100 | 953,3 | 0,9533 | 6,5 | 0,7 | 0,54391339 |
| чавун | 100 | 2136,7 | 2,1367 | 5,5 | 0,7 | 1,03155656 |
| чавун | 100 | 937,1 | 0,9371 | 4,4 | 0,7 | 0,3619307 |
| чавун | 100 | 354,9 | 0,3549 | 3,2 | 0,7 | 0,09968798 |
| а/ц | 100 | 1686,8 | 1,6868 | 6,5 | 1,4 | 1,92483607 |
| а/ц | 100 | 2624 | 2,624 | 5,5 | 1,4 | 2,53363074 |
| а/ц | 100 | 1006,9 | 1,0069 | 4,4 | 1,4 | 0,77777829 |
| а/ц | 100 | 487,3 | 0,4873 | 3,2 | 1,4 | 0,27375571 |
| пвх | 100 | 11 | 0,011 | 1 | 0,49 | 0,00067589 |
| Всього квартальна та дворова мережа |  | 24752,4 | 24,7524 |  |  | 10,17 |
| W131 | 102,16 тис.м3 |  |  |  |  |  |

Загальна кількість схованих витоків з протіканням через стики і стіни трубопроводів складає –

| W131 – 102,16 м3/тис.м3 | (16*) |
| --- | --- |

1.1.3.2.	Значення другої складової кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:

| W132= 9568 × Nсв × ∑(tі × wі × √Н)/ Qпід , м3/тис.м3 | (17) |
| --- | --- |

| W132 = (9568 × 4×∑(720 х 0,0002 х √31)) / 3017,86= 10,17 м3/тис.м3 | (17*) |
| --- | --- |

де, Nсв – кількість невиявлених свищів = 0,0007×Т×N

tі -  час витікання через невиявлені свищі протягом року  – 720 ( за фактичними даними)

√31- середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води -  31 м. в. ст.;= 5,57

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

| Nсв = 0,0007×Т×N = 0,0007 х 40 х 141=3,948 – приймаємо - 4 | (18) |
| --- | --- |

де,   N –кількість аварій - 141

Т  - середній строк служби трубопроводів -40 років;

wі – площа отвору свища рівна 2 × 10-4 м2;

Загальна кількість схованих витоків пов’язаних з наявністю невиявлених свищів:

| Wсхов= W131 + W132 =102,16 + 10,17 = 112,33,м3/тис.м3 | (19) |
| --- | --- |

П.1.1.4.	Витоки з ємнісних споруд.

Витоки з ємнісних споруд (з РЧВ )розраховуються за формулою

| W14= K × ∑F / Qпід , м3/тис.м3 | (20) |
| --- | --- |

| W14= 6 × 1347,58 / 3017,86 = 2,68 м3/тис.м3 | (20*) |
| --- | --- |

де,   ∑F  - сумарна змочена поверхня резервуарів - 1347,58 м2

| Площа резервуарів на в/з «Сокіл» |  |
| --- | --- |
| Стіни ПД х h = 3,14х22,0 х 4,0 = 276,32 м3 |  |
| Дно ПД2 / 4 = (3,14х222 /4) = 379,94 м2 |  |
| Fр =656,26 |  |
| 22 м- діаметр резервуару |  |
| 4 м - висота резервуару |  |
| 2 шт. - кількість резервуарів |  |
| Стіни ПД х h = 3,14х2,9*1,2= 10,93м2 |  |
| Дно ПД2 / 4 = (3,14х2,92 /4) = 6,6 м2 |  |
| Fгр= 17,53 |  |
| F= Fр+ Fгр.= 656,26+17,53=673,79 |  |
| F=2*673,79=1347,58м2 |  |

К  - 4,8 – коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається приймаємо згідно з таблицею

Значення коефіцієнта К

| Вік споруд, років | < 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,1 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,3 | 9,4 |

П.1.1.5.	Витоки води через нещільності арматури.

Витоки води через нещільності арматури на водопровідних мережах міста складаються з протікань через ущільнення при несправностях

| W151= 365 × δ × n × q / Qпід , м3/тис.м3 | (21) |
| --- | --- |

Де,  δ –  доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається 0,1;

n – загальна кількість одиниць арматури;(1785)

q  - середні витрати води через ущільнення мережевої арматури, м3/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними -2,15м3 (а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3 м3/добу).

| W151= 365 × 0,1 х 2,15 х 1785/ 3017,86 = 46,42 м3/тис.м3 | (21*) |
| --- | --- |

П.1.1.6. Витоки води на водорозбірних колонках – водорозбірні колонки відсутні.

1.2. Необліковані втрати питної води

П.1.2.1. 	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки, складаються з втрат за рахунок розбору води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки (W211), за рахунок їх похибки (W212) та несправності (W213).

| W= W211+ W212+ W213 =49,64 + 1,40 + 1,74 = 52,78 м3/тис.м3 | (22) |
| --- | --- |

1.2.1.1.	Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки та за рахунок їх похибок розраховуються за формулою

| W211 = 80 Qліч / Qреал |  | (23) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qліч – об’єм води, реалізованої за засобами вимірювальної техніки, м3/рік - 1353,16 (звіт 4НКПЕ) |  |  |
|  | Qреал – загальний об’єм реалізованої води, м3/рік - 2180,615 |  |  |
|  | 80 – коефіцієнт переводу |  |  |

| W211 = 80 Qліч / Qреал = 80*1353,16/2180,615=49,64 м3/тис.м3 | (23*) |
| --- | --- |

1.2.1.2. Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою:

| W212= 0,5 х 3017,86 + 2 х 1353,16 / 3017,86 = 1,40 м3/тис.м3 |  |  |  | (24) (24*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | dіВС | - | похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці – 0,5% згідно паспортних даних лічильників; |  |
|  | QіВС | - | кількість води, поданої водопровідною станцією – 3017,86 тис. м-3/рік;(звіт 4 НКП) |  |
|  | dіАБ | - | похибка засобів вимірювальної техніки в абонентів, у долях одиниці – 2% згідно паспортних даних лічильників; |  |
|  | QіАБ | - | кількість води, реалізованої за показниками засобів вимірювальної техніки- 1353,16 тис. м-3/рік.(звіт 4 НКП). |  |

1.2.1.3. Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності розраховуються за формулою

| W213= 832 х 0,00875 х 720 / 3017,86 =1,74 м3/тис.м3 |  |  |  | (25) (25*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | nнес ,dнес | - | відповідно кількість та доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів – 832 шт., або 5%; |  |
|  | nліч | - | загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів 166632шт.; |  |
|  | q | - | середня норма водоспоживання – 0,00875м3/год; (210л/доб) |  |
|  | T | - | середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов'язаний з періодичністю перевірки даних) – 720 год. |  |

П.1.2.2. Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води.

Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води, розраховуються за формулою

| W213 = 30 х 827,455 /2180,615 = 11,38 м3/тис.м3 |  |  |  | (26) (26*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Qнор | - | кількість води, реалізованої за нормами, - 827,455 м-3/рік; |  |
|  | Qреал | - | загальна кількість реалізованої води, 2180,615м-3/рік. |  |

П.1.2.3. Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі.

Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні

| W23= 12 м3/тис. м3. | (27) |
| --- | --- |

П.1.2.4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі

Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з втрат на пожежогасіння (W241) та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять (W242).

| W241*= 162 х 82 / 3017,86= 4,4 м3/тис.м3 |  |  |  | (28) (28*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Nппож | - | 82 - кількість пожеж у середньому за рік (за даними 3 минулих років Новокаховського МВ ГУДСНС). – |  |

Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою

| W242= 3,6 х 0,12 х 15 х 238 /3017,86=0,51 м3/тис.м3 |  |  |  |  |  |  | (29) (29*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де |  | nгід |  | - |  | загальна кількість гідрантів - 238; |  |
|  |  | t |  | - |  | тривалість перевірки гідрантів, год. складає 0,12 год.; |  |
|  | q |  | - |  | витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с (приймаються за фактичними даними або на рівні 15 л/с). |  |  |

Всього втрати на протипожежні цілі –

| W241+W242= 4.4+0.51=4.91м3/тис м3 | (30) |
| --- | --- |

П.2. Розрахунок окремих складових технологічних витрат води

у водопровідному господарстві

П.2.1.	Технологічні витрати на виробництво питної води

ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві визначаються  за формолою:

| WB = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 , м3/тис.м3 | (31) |
| --- | --- |

| WB = 1,8+0,27+21,54+3,99+0,28+0,5+2,34 = 30,72 м3/тис.м3 | (31*) |
| --- | --- |

де W1 – технологічні витрати води на виробництво питної води , м3/тис.м3

W2  - технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м3/тис.м3

W3 – технологічні витрати  води на допоміжних об’єктах, м3/тис.м3

W4 – витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання, м3/тис.м3

W5 -  витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м3/тис.м3

2. При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до 1000м3 піднятої води (Qпід

| Qпід = Qвлпід + Qпок - Qтех , = 3017,86 тис.м3 /рік, | (32) |
| --- | --- |

де   Qвлпід – власний підйом води підприємством = 3017,86 тис.м3 /рік;

Qпок – кількість покупної води =0;

Qтех   - підйом води з метою реалізації води не питної якості, зокрема для застосування у виробництві,=0 тис.м3 /рік.

Технологічні витрати води визначаються відповідно за формулами:

1).  -  На виробництво питної води:

1) на виробництво питної води з підземних джерел:

П.2.1.5.	Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;

На промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня розрахунок здійснюється, виходячи з відповідних режимів. Періодичність здійснення заходів та витрати води на 1 операцію визначаються за технологічним регламентом;

| W14 = (n1 × q1 + n2 × q2) K / Qпід | (33) |
| --- | --- |

| W14 = (18 × 150,56 +18 × 150,56)/ Qпід = =5420 м3/рік /3017,86 тис.м3 = 1,80 м3/тис.м3 | (33*) |
| --- | --- |

де,  n1 – кількість замін насосних агрегатів на свердловини орієнтовно 1 раз/рік;

q1 – витрати води на промивання та дезінфекцію – 150,56 м3;

n2 -  кількість свердловин - 18;

q2 – витрата води на пробну відкачку -150,56 м3;

| № з/о | Водозабірна споруда | Обладнання | Номінальна продуктив ність куб.м./год | Кількість ремонтів в рік | Кількість пробних відкачок в рік | Прокачуван ня на скид, год | Витрата води, куб.м./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АС-1 | ЕЦВ 12-160-55 | 160,00 | 1 | 1 | 1 | 320 |
| 2. | АС-3 | ЕЦВ 12-160-65 | 160,00 | 1 | 1 | 1 | 320 |
| 3. | АС-5 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 4. | АС-6 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 5. | АС-7 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 6. | АС-9 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 7. | АС-11 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 8. | АС-13 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 9. | АС-14 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 10. | АС-15 | ЕЦВ 10-160-60 | 160,00 | 1 | 1 | 1 | 320 |
| 11. | АС-18 | ЕЦВ 10-160-60 | 160,00 | 1 | 1 | 1 | 320 |
| 12. | АС-20 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 13. | АС-21 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 14. | АС-22 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 15. | АС-23 | ЕЦВ 10-120-60 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 16. | АС-9 | 2 ЭЦВ 12-250-35 | 250,00 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| 17. | АС-10 | 2 ЭЦВ 12-250-35 | 250,00 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| 18. | АС-11 | 2ЭЦВ 12-250-35 | 250,00 | 1 | 1 | 1 | 500 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 5420,0 |

П.2.1.8 	Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії.

На роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії, у тому числі на централізований відбір проб води,розрахунок здійснюється згідно з технологічним регламентом;

Річна витрата води в хімічний лабораторії розраховується за формулою:

W лаб  =   W лаб . м.  +  W лаб. відб.  + W лаб . ск +  W лаб .д. +  W охл.

Де:

W лаб. м  - витрата води на мийку, W лаб. м.  = 442,68 куб. м./рік;

W лаб. відб.  - витрата води для відбору проб,  W лаб. відб.  = 1,171 куб. м. /рік;

W лаб . ск – витрата води для відбору проб на скид. W лаб . ск= 328,44 куб. м. /рік;

W лаб .д. - витрата дистильованої води,  W лаб .д.= 2,1 куб. м. /рік;

W охл.  - витрата води на охолодження W охл.= 52,5 куб. м. /рік;

W лаб  =  442,68+1,171+328,44+2,1+52,5= 826,92 куб. м. /рік;

| W15 = 826,92/Qпід = 826,92/3017,86 тис.м3 =0,27 м3/тис.м3 | (34) |
| --- | --- |

П.2.2.	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води .

Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води визначаються за формулою

|  | (35) |
| --- | --- |

| W2 = 21,54 + 0 +3,99 = 25,53 м3/тис.м3 | (35*) |
| --- | --- |

де, W21 – витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж,    м3/тис.м3

W22  - технологічні витрати на власні потреби насосних станцій,  м3/тис.м3

W23 – технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води,  м3/тис.м3.

П.2.2.1.	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж

Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються:

при невідомому часі промивки:

| W21 = 0,785× N ×∑d2і× Li × (К1 + К2) / Qпід , м3/тис.м3 | (36) |
| --- | --- |

| W21 = (0,785× 1 ×0,170572× 118625 × (2 + 10)) / 3017,86 тис.м3 = 10,77 тис.м3 | (36*) |
| --- | --- |

| W21 = 10,77*2 рази на рік =21,54 тис.м3 на рік | (36**) |
| --- | --- |

де,  di – діаметр  трубопроводу – 0,17057м;

N – кількість промивних (планових) -1 ;

Li – протяжність промивної ділянки = 118625 м.п..

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2;

К2 =10: для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 0,5 км ;

П.2.2.2. Витрати води на власні потреби насосних станцій.

Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій включають витрати води на охолодження підшипників, які розраховуються за формулою:

в технологічному режимі відсутне обладнання на охолодження якого витрачається вода-

| W22 = ∑dі× Ті х n / Qпід , м3/тис.м3 | (37) |
| --- | --- |

| W22 = 0 | (37*) |
| --- | --- |

П.2.2.3.	Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.

Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води включають  витрати води на випуск осаду з РЧВ та витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ та розраховуються за формулою

|  | (38) |
| --- | --- |
| W23.1 = 2 × 2 × 3000 / 3017,86 = 3,98 м3/тис.м3 | (38*) |

де,    2 -  коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 2 об’єми резервуара;

N – кількість промивок в рік приймається - 2 мийки;

∑V - сумарний об’єм резервуарів, що підлягають обмивання = 3000 м3.

На випуск осаду  з РЧВ:

| W23.2 = n × N ×Vос / Qпід м3/тис.м3 | (39) |
| --- | --- |

| W23.2 = 2*2*7,9/3017,86= 0,01 м3/тис.м3 | (39*) |
| --- | --- |

де   n -  кількість очищень на рік р.ч.в=2;

N – загальна кількість споруд, які проходять очищення = 2;

Vос – об’єм води з 2-х споруд =7,9 м3

| W23.1+ W23.2=3,98+0,01=3,99 м3/тис.м3 | (40) |
| --- | --- |

П.2.3.	 	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах.

Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу (W3) визначаються за фактичними даними, а при необхідності розраховуються окремо для кожного випадку.

| W3 =0,28 | (41) |
| --- | --- |

Об’єм на водоспоживання службою механіка складається з витрат води на мийку та заправку транспорту

а) вантажні та спеціальні машини:

W м1 = 10 х (400+80) х128 х 0,001 = 614,4 куб м. /рік

б) легкові автомобілі

W м2 = 4 х ( 250+40) х 128 х 0,001 = 148,48 куб м. /рік

в) автобуси

W м3 = 2 х (250+80) х 128 х 0,001 = 84,48 куб. м. /рік

Загальний об’єм води для потреб служби механіка складає:

| W 3 = (614,4 + 148,5 + 84,48)/3017,86 = 847,38/3017,86=0,28 куб. м. /рік | (41*) |
| --- | --- |

П.2.4 Витрати води на господарсько-питні потреби робітників.

Витрати води на господарсько-питні потреби робітників (W4) визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво». Витрати води працівниками, які обслуговують одночасно водопровід і каналізацію, порівну розподіляються між технологічними витратами у водопровідному та каналізаційному господарстві.

Річна витрата води на питні потреби розраховується за формулою:

Wп  = Nxn I  x ni x T м3. / рік

Де Nxn I  - норма витрати води на одного робітника, в м3 за зміну;

ni  - чисельність даної категорії робітників, люд.;

T – кількість робочих днів одного працюючого за рік, T = 249 дня;

Nxn 1   - 0,015 м3/зміну – норма витрати води на одного працюючого адміністрації та ІТР;

Nxn 1    - 0,025 м3/ зміну – норма витрати води на одного робітника

Річна витрата на душові :

W = N x n;

Де N – норма витрати на одну душову сітку = 0,5м3/ годину;

n – кількість душових сіток = 4

| W24вод = (Nxn I x ni x T)/ Qпід , м3/тис.м3 | (42) |
| --- | --- |

|  | Од. виміру | кількість робочих і ІТР n1 і n2 . | К-сть робочих днів, | Норма м3 | Витрати м3 /рік | Кількість душових сіток | Витрати води на 1душову сітку, м3/доб; | Водоспоживання м3 /рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровід (5-денний робочий тиждень) | осіб | 6 | 249 | 0,025 | 37,35 | 4 | 0,5 | 498,0 |
| Водопровід (денна та нічна зміна) | осіб | 21 | 182 | 0,025 | 95,55 | 4 | 0,5 | 364,0 |
| Лабораторія | осіб | 6 | 249 | 0,025 | 37,35 | 4 | 0,5 |  |
| Енергослужба | осіб | 5 | 182 | 0,025 | 22,75 | 4 | 0,5 |  |
| Ремонтна група | осіб | 8 | 249 | 0,025 | 49,80 |  | 0 |  |
| Служба механіка | осіб | 21 | 182 | 0,025 | 95,55 |  | 0 |  |
| Водозбут | осіб | 25 | 249 | 0,015 | 93,38 |  |  |  |
| Адмін управління ІТР | осіб | 14 | 182 | 0,015 | 38,22 |  |  |  |
| Диспетчерська служба (денна та нічна зміна) ІТР | осіб | 4 | 182 | 0,015 | 10,92 |  |  |  |
| Сторожа (денна та нічна зміна) | осіб | 4 | 182 | 0,015 | 10,92 |  |  |  |
| Всього |  | 114 |  |  | 491,79 |  |  | 862,0 |

| W24вод=(491,79+862,0)/3017,86=0,45 | (42)* |
| --- | --- |

Витрати води на миття підлоги розраховується за формулою:

W = N x S x n хТ,

де  N – норма витрати води на 1 м2  площі приміщення;

S – площа підлоги м2

n – періодичність миття, 1 раз на день;

Т – кількість робочих днів за рік, Т = 249 дня

| №п/п | Назва користувачів | Од. виміру | Площа підлоги | Норма витрати м3/м2 | К-ть миття в день | Кількість днів | Водоспоживання м3 /рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адміністративно-лабораторний корпус | м2 | 720 | 0,0005 | 1 | 249 | 89,64 |
| 2. | Майстерні | м2 | 360 | 0,0005 | 1 | 249 | 44,82 |
| 3. | Прохідна | м2 | 12 | 0,0005 | 1 | 249 | 1,49 |
| 4. | Адміністративний корпус( гараж на 4 бокси) | м2 | 150 | 0,0005 | 1 | 249 | 18,68 |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 154,630 |

| W24м.п.= N x S x n хТ / Qпід =(1242*0,0005*1*249)/3017,86=0,05 , м3/тис.м3 | (43) |
| --- | --- |

| W24= W24вод+ W24м.п=0,45+0,05=0,5, м3/тис.м3 | (44) |
| --- | --- |

П.2.5	 Витрати води на утримання зон санітарної охорони.

Витрати води на утримання зон санітарної охорони,зелених насаджень, утримання територій і приміщень розраховуються відповідно до норм поливу та кількості днів, у які здійснюється полив, за формулою

|  | (45) |
| --- | --- |

| W5 = 48×(0,005×29423)/ 3017,86 тис.м3 =7061,52 /3017,86 тис.м3 = =2,34 м3/тис.м3 | (45*) |
| --- | --- |

де,   Nпол –48 - середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання.

0,005  – норматив на поливання 1 м2 зелених насаджень та 1 м2   м3/доб;

Fз.н і  - 29423,0 - площа зелених насаджень ,  м2.

|  | Одиниця виміру | Площа поливу | Норма | Кількість днів поливу | Витрати, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС- 1 | м2 | 1314,0 | 0,005 | 48 | 315,36 |
| АС- 3 | м2 | 625,0 | 0,005 | 48 | 150,00 |
| АС-5 | м2 | 200,0 | 0,005 | 48 | 48,00 |
| АС-6 | м2 | 1314,0 | 0,005 | 48 | 315,36 |
| АС-7 | м2 | 783,0 | 0,005 | 48 | 187,92 |
| АС-9 | м2 | 1363,0 | 0,005 | 48 | 327,12 |
| АС-11 | м2 | 700,0 | 0,005 | 48 | 168,00 |
| АС-13 | м2 | 899,0 | 0,005 | 48 | 215,76 |
| АС-14 | м2 | 280,0 | 0,005 | 48 | 67,20 |
| АС-15 | м2 | 1200,0 | 0,005 | 48 | 288,00 |
| АС-18 | м2 | 625,0 | 0,005 | 48 | 150,00 |
| АС-20 | м2 | 625,0 | 0,005 | 48 | 150,00 |
| АС-21 | м2 | 625,0 | 0,005 | 48 | 150,00 |
| АС-22 | м2 | 1120,0 | 0,005 | 48 | 268,80 |
| АС-23 | м2 | 625,0 | 0,005 | 48 | 150,00 |
| в/з “Сокіл” |  |  |  |  |  |
| АС-9 | м2 | 625,0 | 0,005 | 48 | 150,00 |
| АС-10 | м2 | 8000,0 | 0,005 | 48 | 1920,00 |
| АС-11 | м2 | 8000,0 | 0,005 | 48 | 1920,00 |
| територія виробничої бази КП "Міський водоканал" | м2 | 500,0 | 0,005 | 48 | 120,00 |
|  |  | 29423,0 |  |  |  |
| Витрати складають |  |  |  |  | 7061,52 |

ІІ. Розрахунок окремих складових технологічних витрат води

у каналізаційному господарстві

П.3.	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод.

Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою

|  | (46) |
| --- | --- |
| Wк=0,89+5,92+2,46+0,28+0,59=10,14 м3/тис.м3 | (46*) |

де,    WK1 – технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних   вод,   м3/тис.м3

WK2 – технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів, м3/тис.м3

WK3  - витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м3/тис.м3

WK4  - витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення  у належному санітарному стані, м3/тис.м3

- При розрахунку ІТНВПВ у каналізаційному господарстві всі складові приводяться до кількості прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік

(Qпр ст.= 3109,7тис.м3/рік).

П.3.1. Технологічні витрати питної води на відведення  (збір та транспортування) стічних вод.

- технологічні витрати питної води на збір та транспортування стічних вод:

| Wк1= Wк11+ Wкпром+ WКНС | (47) |
| --- | --- |

| Wк1= 0,30+1,24+0,28=1,82 м3/тис.м3 | (47*) |
| --- | --- |

де,   WK11 – технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод,   м3/тис.м3 ;

Технологічні витрати води  на відведення та транспортування стічних вод розраховуються за кількістю виїздів машин промивки і об’ємом машини :

| Wк11= n х Nі х Vі / Qпр.ст =105*9*1 / 3109,7 = 0,30 м3/тис. |  |  |  |  | (48) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | де | Ni | -105 | середньорічна кількість виїздів 1 машини; |  |  |
|  |  | Vi | -9 | об’єм машини, м-3; |  |  |
|  |  | n | -1 | кількість машин. |  |  |

Згідно Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП-204-14 Укр 242-95 п. 12.3.3 п.12.3.4.  профілактичну промивку трубопроводів виконують не рідше одного разу на рік.

Витрати води, складають 10 м3  на 0,5 км довжини самопливних трубопроводів.

Протяжність самопливних мереж:

L-  192,7679 км

середній діаметр -280,00мм

Витрати води на промивку самопливних каналізаційних мереж складають:

| Wкпром = (L / 0,5 ) х 10 = 192,7679 / 0,5 х 10/3109,7 = 1,24 тис.м3/рік | (49) |
| --- | --- |

2) технологічні витрати на власні потреби насосних станцій включають витрати води на промивання решіток КНС

Розрахунок об’ємів водоспоживання на промивання решіток КНС розраховується за формулою:

WКНС = (F x n x q х T)/ x Qпр.ст

Де F – площа відділення решіток

n –кількість змивів за добу, n = 2;

q – витрати води на змив з одного метра площі, q = 3 л/м2    -0,003м3/м2

Т – кількість робочих днів за рік, Т = 365

| Назва споживача | Одиниця виміру | Площа грабельного відділення | Норма на одиницю м3 м2 | Кількість змивів на добу | Кількість робочих днів за рік | Витрати м3/рік о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | м2 | 12,0 | 0,003 | 2 | 365 | 26,28 |
| КНС-2 | м2 | 32,0 | 0,003 | 2 | 365 | 70,08 |
| КНС-3 | м2 | 15,0 | 0,003 | 2 | 365 | 32,85 |
| КНС-4 | м2 | 15,0 | 0,003 | 2 | 365 | 32,85 |
| КНС-5 | м2 | 60,0 | 0,003 | 2 | 365 | 131,40 |
| КНС-6 | м2 | 80,0 | 0,003 | 2 | 365 | 175,20 |
| КНС-7 | м2 | 32,0 | 0,003 | 2 | 365 | 70,08 |
| КНС-8 | м2 | 32,0 | 0,003 | 2 | 365 | 70,08 |
| КНС-10 | м2 | 15,0 | 0,003 | 2 | 365 | 32,85 |
| КНС-11 | м2 | 25,0 | 0,003 | 2 | 365 | 54,75 |
| КНС-2а | м2 | 80,0 | 0,003 | 2 | 365 | 175,20 |
| ВСЬОГО |  | 398,00 |  |  |  | 871,620 |

Технологічні витрати на промивку решіток КНС  складають:

| WКНС = (F x n x q х T)/ x Qпр.ст =(398*0,003*2*365)/3109,7= 0,28 м3/тис.м3 | (50) |
| --- | --- |

П.3.2. Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів.

Технологічні витрати води на охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод розраховуються за формулою:

| WК2= qі × Ті × n/ Qпр.ст | (51) |
| --- | --- |
| WК2= (2,1 х 8760*1)/3109,7= 5,92 м3/тис.м3 | (51*) |

де,   qі1 – норми витрат води на роботу повітродувки – 2,1 м3/год  ( 35л/хв.);

n – кількість  повітродувок – 1 робоча;

Tі1  - фактичний час роботи повітродувки ТВ-80-1,6– (365*24)= 8760;

П.3.3. Витрати води на допоміжних об’єктах в каналізаційному господарстві.

Витрати води на допоміжних об’єктах в каналізаційному господарстві хімбаклабораторії:

| WК3.3 = (q1 × n1 + q2 × n2 ) / Qпід= 864,68/3109,7 =0,28 м3/тис.м3 | (52) |
| --- | --- |

| Річна витрата питної води на виконання аналізів стічної води., м3/рік |  |
| --- | --- |
| Витрата на мийку лабораторного посуду– | 799,68 |
| Витрата на виконання аналізів – | 2,50 |
| Витрати на охолодження дистилятора – | 62,50 |
|  | 864,68 |

П.3.4. Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства.

Витрати води на господарсько-питні потреби робітників в каналізаційному господарстві (W4) визначаються розрахунковим методом

| WК3.1 = q1 × n1 /1000 + q2 × n2 /1000/ Qпід=(576,85+6570)/3109,7= = 7146,85 /3109,7=2,30 м3/тис.м3 | (53) |
| --- | --- |

де,   q1 і q2 – норми витрат працюючих робочих і ІТР, 25 і 15 л/доб;

n1 і n2  - відповідна кількість робочих і ІТР  у каналізаційному господарстві осіб;

500 – витрати води на 1 душову сітку, л/доб;

q2- кількість душових які працюють  круглорічне.

|  | Од. виміру | кількість робочих і ІТР n1 і n2 . | К-сть робочих днів, | Норма м3. | Витрати м3 /рік | Кількість | витрати води на 1душову сітку, м3/доб; | Водоспоживання м3 /рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех водовідведення (5-ти денний робочий тиждень) | осіб | 13 | 249 | 0,025 | 49,8 | 3 | 0,5 | 1095,0 |
| Цех водовідведення (змінний графік ) | осіб | 46 | 182 | 0,025 | 200,2 | 7 | 0,5 | 2555,0 |
| Цех очисних споруд (5-ти денний робочий тиждень) | осіб | 14 | 249 | 0,025 | 49,8 | 4 | 0,5 | 1460,0 |
| Цех очисних споруд (змінний графік ) | осіб | 27 | 182 | 0,025 | 177,45 | 4 | 0,5 | 1460,0 |
| Цех очисних споруд (адміністрація) | осіб | 5 | 249 | 0,015 | 74,7 |  | 0 |  |
| Лабораторія ОС | осіб | 4 | 249 | 0,025 | 24,9 |  | 0 | 0,0 |
|  |  | 109 |  |  | 576,85 |  |  | 6570, |
| всьоо | 7146,85 |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахунок об’ємів водоспоживання на миття підлоги  на КНС та очисних спорудах

Витрати води на миття підлоги розраховується за формулою:

W = N x S x n хТ,

де  N – норма витрати води на 1 м2  площі приміщення;

S – площа підлоги м2

n – періодичність миття, 1 раз на день;

Т – кількість робочих днів за рік, Т = 365 днів

| №п/п | Назва користувачів | Од. виміру | Площа підлоги | Норма витрати на одиницю л/м2 | К-сть миття в день | Кількість днів | Водоспо живання м3 /рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС-1 | м2 | 150,0 | 0,50 | 1 | 365 | 27,375 |
| 2. | КНС-2 | м2 | 150,0 | 0,50 | 1 | 365 | 27,375 |
| 3. | КНС-2А | м2 | 302,0 | 0,50 | 1 | 365 | 55,115 |
| 4. | КНС-3 | м2 | 50,0 | 0,50 | 1 | 365 | 9,125 |
| 5. | КНС-4 | м2 | 30,0 | 0,50 | 1 | 365 | 5,475 |
| 6. | КНС-5 | м2 | 302,0 | 0,50 | 1 | 365 | 55,115 |
| 7. | КНС-6 | м2 | 150,0 | 0,50 | 1 | 365 | 27,375 |
| 8. | КНС-7 | м2 | 150,0 | 0,50 | 1 | 365 | 27,375 |
| 9. | КНС-8 | м2 | 150,0 | 0,50 | 1 | 365 | 27,375 |
| 10. | КНС-10 | м2 | 42,0 | 0,50 | 1 | 365 | 7,665 |
| 11. | КНС-11 | м2 | 50,0 | 0,50 | 1 | 365 | 9,125 |
| 12. | Очисні споруди каналізації | м2 | 1800,0 | 0,50 | 1 | 251 | 225,900 |
|  | Всього |  | 3326,0 |  |  |  | 504,395 |

Витрати на миття підлоги складають:

| 504,395 /3109,7= 0,16 м3/тис.м3 | (54) |
| --- | --- |

Витрати води на господарсько-питні потреби робітників в каналізаційному господарстві

| W4=2,30+0,16=2,46 м3/тис.м3 | (55) |
| --- | --- |

П.3.5.	Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.

WK5  - витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м3/тис.м3

|  | (56) |
| --- | --- |

| де |  | - | середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання. |
| --- | --- | --- | --- |
| фактичних данні поливу - приймається значення 48 |  |  |  |
|  | 0,005 і 0,00135 | - | норматив на поливання 1 м-2 зелених насаджень та 1 м-2 твердих покриттів відповідно, м-3/добу; |
|  | і | - | площа зелених насаджень 7610, м-2. |

| WК5 = 48×0,005×7610/ Qпр.ст = 1826,4 м3/рік /3109,7= 0,59 м3/тис.м3 | (56*) |
| --- | --- |

Де g – норма витрат на полив зелених насаджень, 5 л/м2 (згідно затверджених норм);

S – площа зелених насаджень м2 ;

n – кількість поливів у день

На утримання ЗСО цеху водовідведення та очисних споруд

| № п/п | Назва користувача | Одиниця виміру | Площа поливу | Норма витрати на од. л/м2 | Кількість днів поливу | Кількість поливів у день | Водоспоживання, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС-1 | м2 | 20,0 | 5 | 48 | 1 | 4,8 |
| 2. | КНС-2 | м2 | 1320,0 | 5 | 48 | 1 | 316,8 |
| 3. | КНС-2а | м2 | 1680,0 | 5 | 48 | 1 | 403,2 |
| 4. | КНС-3 | м2 | 20,0 | 5 | 48 | 1 | 4,8 |
| 5. | КНС-4 | м2 | 100,0 | 5 | 48 | 1 | 24,0 |
| 6. | КНС-5 | м2 | 640,0 | 5 | 48 | 1 | 153,6 |
| 7. | КНС-6 | м2 | 1320,0 | 5 | 48 | 1 | 316,8 |
| 8. | КНС-7 | м2 | 995,0 | 5 | 48 | 1 | 238,8 |
| 9. | КНС-8 | м2 | 850,0 | 5 | 48 | 1 | 204,0 |
| 10. | КНС-10 | м2 | 65,0 | 5 | 48 | 1 | 15,6 |
| 11. | КНС-11 | м2 | 600,0 | 5 | 48 | 1 | 144,0 |
| 12. | Очисні споруди | м2 | Використовується технічна вода |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 7610,0 |  |  |  | 1826,4 |

Начальник ВТВ								О.Г.Нікандрова